Návod k regulátoru ZMC

#### Regulátor jalového výkonu AJA3

v1.09

Značná část elektrických zařízení potřebuje ke své činnosti tzv. jalový výkon. Ten je možné odebírat přímo ze sítě, síť se tím však zbytečně zatěžuje, navíc velké odběry jsou penalizovány. Proto je výhodnější jalový výkon vyrobit pomocí sady kondenzátorů  a vhodného regulátoru. A naopak: je-li nějaký odběr kapacitního charakteru, můžeme jej eliminovat vhodným připojováním tlumivek.

##### Popis přístroje

Informace o aktuálním odběru činného a induktivního, popř. kapacitního výkonu je zjišťována měřením napětí a proudů ve všech fázích K výpočtu fáze se používá tzv. rychlá Fourierova transformace, která rozloží průběh na jednotlivé harmonické a z nich teprve určí fázi. Takto získaný výsledek je velmi přesný a není ovlivněn zkreslením průběhu. Zároveň je možné získat další informaci - právě toto zkreslení, charakterizované veličinou  THD (total harmonic distortion) Regulátor kalkuluje s proudy ve všech fázích čímž eliminuje chyby vlivem nesymetrie proudů a docílí téměř shodného výsledku jako elektroměr, podle kterého je odběr účtován. Fáze jsou pak regulátorem vyhodnoceny a následně vybrána nevhodnější kombinace kondenzátorů popř. kompenzačních tlumivek. Kombinace je vybírána na základě požadovaného účiníku (cos j) a šesti dalších kritérií. Regulace může probíhat ve všech kvadrantech. Je možné nastavit které výstupy  jsou připojeny na polovodičový spínač, kdy kondenzátory nepotřebují čas k vybití. Přístroj umožňuje zobrazit aktuální napětí, proudy ve všech fázích, činný a jalový výkon a přes sériovou linku vylistovat denní odběry činné a  jalové energie, průměrného účiníku až 99 dnů zpět a práci napočtenou za celou dobu provozu. Historii účiníku až 9 dnů zpět je možné prohlížet přímo na přístroji.

Proudy se připojuje přes měřící transformátory proudu x/1A nebo  x/5A, napětí může být fázové 230V, sdružené 400V nebo z měř. transformátoru napětí x/100V z VN. Vybrané typy poruchových stavů jsou mohou být indikovány zvukovou signalizací a hlášením na displayi.. Vše se nastavuje přímo na přístroji, není nutné žádné další zařízení. Napájení je ze sítě 230V, výstupy jsou reléové 230V/5A, vybaveny odrušovacím členem.

##### Použití

Prakticky všude, počínaje malými provozy (zemědělství, dílny, ...) až po velké podniky.

##### Přední panel

Display:  Přístroj je osazen 6-ti místným displayem ze sedmisegmentových LED zobrazovačů. První dva znaky jsou zelené a znázorňují zkratku zobrazovaného či programovaného parametru, popř. hlášení. Zbylé čtyři znaky jsou červené a zobrazují hodnotu parametru, popř. význam hlášení.

LED diody:  Na panelu jsou umístěny tři bloky LED diod.

1) Zelené - indikují stav jednotlivých výstupů - svítí-li, výstup je sepnut

2) Červené - indikují stav přístroje

- "MĚŘ" - svítí trvale s vyjímkou svitu "REG" a kaskádního režimu

- "REG" - blikne při regulaci, svítí, když čeká na stupeň, který ještě nelze připojit

3) Žluté -

- "ALARM"  - indikuje alarmový  stav (dle parametru Al)

- "ZPĚT" - indikuje zpětné napájení

Tlačítka:  Na panelu jsou umístěny čtyři tlačítka

1) MODE/PROG- volba zobrazovaného a programovaného parametru

- Dlouhý stisk - vstup a výstup z režimu programování (nastavování)

2)  (směr dolů)    - snižování hodnoty parametru

- krokování v historii a listování jednotlivými harmonickými

- vypnutí relé v manuálním režimu

2)  (směr nahoru)- zvyšování hodnoty parametru

- krokování v historii a listování jednotlivými harmonickými

- zapnutí relé v manuálním režimu

3) M (manuál)      - Výběr relé v manuálním režimu

- Dlouhý stisk -  vstup a výstup z manuálního režimu

Svorkovnice , konektory

1) Svorky 230V~:

Svorky pro připojení napájecího napětí. Připojíte mezi svorku (PE)N a libovolnou fázi.

2)Svorky relé:

Kontakty  relé jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí  i vnitřního potenciálu přístroje.

Navíc jsou rozděleny do dvou vzájemně oddělených bloků: relé 1-5 (společný vývod SPA) a 6-8 (2 x společný vývod SPB). Svorky kontaktů relé můžete připojit na libovolnou fázi, popř. i na jiné napětí. Každý blok může být připojen na jiný potenciál.

3)Svorky proudových a napěťových vstupů: (na 2.modulu)

Na pár svorek se připojí proudová

Na páry svorek Ia-ia, IB-Ib a IC-Ic se připojí výstupy z proudových transformátorů, na svorky U-u/N pak měřené napětí. (fázové 230V, sdružené 400V nebo z MTN 100V) Všechny páry svorek jsou galvanicky odděleny jak od sebe, tak od potenciálu přístroje, takže výstupy z měřících transformátorů je možné  použít i pro jiný přístroj.

4) Konektory: 

Slouží ke vzájemnému propojení obou modulů, pro připojení sériové linky a programovacího konektoru.

##### Montáž

Montáž se provádí na din lištu. Vodiče se připojí dle schématu. Výstupy z měřících transformátorů proudů popř. napětí lze použít další zařízení.

##### Schéma připojení

- Typické zapojení v síti 3x230/400V

- zapojení v síti VN

##### Uvedení do provozu

Po zapnutí display posupně zobrazí, hlášení "Ab AJA3" (název zařízení) a "v 1.09" (verze software), pak aktuální cos j. Každý údaj je doprovázen zvukovou signalizací. Zkontrolujte velikost napětí a proudu, pak funkčnost jednotlivých okruhů (viz. kapitola Obsluha).

Obsluha

Prohlížení parametrů: Listování aktuálními hodnotami veličin se provádí krátkým stiskem klávesy MODE/PROG. Listování mezi výkony, napětím a proudem,  v hloubce historie a velikostí jednotlivých harmonických pak klávesami   a . Pokud 1min žádnou klávesu nestisknete, zobrazení se automaticky vrátí na 1. parametr, tj. aktuální účiník.

# Zobrazované veličiny

| Symbol |  | Rozsah | Jednotka |  | Popis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi / Fc | 0.00 ÷ 1.00 |  |  | - |  | Aktuální hodnota cos Fi se zobrazuje při induktivním účiníku, Fc při kapacitním. |
| Pn | 0.0 ÷ 5000 |  |  | kW |  | Aktuální hodnota činného výkonu |
| Pi / Pc | 0.0 ÷ 5000 |  |  | kVAr |  | Aktuální hodnota jalového výkonu Pi se zobrazuje při induktivním odběru, Pc při kapacitním. |
| U | 0 – 35k |  |  | V, kV |  | Napětí v síti zobrazuje se sdružené napětí |
| IA,Ib,Ic | 0.0 ÷ 5000 |  |  | A |  | Odebírané proudy v jednotlivých fázích |
| Hd H2÷25 | 0.0 ÷ 100.0 |  |  | - |  | THD proudu Obsah jednotlivých harmonických |
| F0 ÷ F9 | 0.00 ÷ 1.00 |  |  | - |  | Denní historie cos F0 je průměrný účiník v aktuálním dnu, F1 ÷ F9 je průměrný účiník v předchozích dnech. |

Pozn: Některé veličiny je možné spočítat pouze při dostatečné velikosti měřeného proudu a napětí. Pro výpočet účiníku je nutné napětí na vstupu alespoň 50V a proud alespoň 0,01A, tedy 1% In při použití MTP x/1A nebo 0,2% In v případě  použití MTP x/5A. Pro výpočet harmonického zkreslení (THD)  a jednotlivých harmonických je požadován proud do vstupu alespoň 0,1A, tedy 10% In (MTP x/1A) popř. 2% In (MTP x/5A). Pokud podmínky splněny nejsou , zobrazuje se “---“.

Manuální režim:

Přístroj umožňuje zcela vypnout automatický provoz a jednotlivé výstupy obsluhovat manuálně. Do tohoto režimu se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka M. Pak začne blikat LED odpovídající relé č. 1. To signalizuje, že se bude pracovat právě s tímto relé. Střída blikání LED diody odpovídá stavu relé.(relé vypnuto - krátké bliknutí, dlouhá prodleva, relé zapnuto - dlouhá doba světla, krátká prodleva ) Tlačítky  a  můžete výstup ovládat, krátkým stiskem M se posunete na další relé. Manuální režim zůstává zachován trvale a to i po vypnutí a následném zapnutí. Manuální režim je také indikován rychlým blikáním červené LED diody MAN. Výstup z man. režimu se provede opět dlouhým stiskem M.

Pozn: Relé lze ovládat pouze v případě, kdy display zobrazuje aktuální účiník. V ostatních případech jsou tlačítka  a použita pro listování, nebo změny parametrů.

Nastavení:

Do režimu nastavování se vstupuje dlouhým stiskem tlačítka MODE/PROG.. Pak je nutné zadat správné heslo, které potvrdíte krátkým stiskem MODE/PROG. Pokud je heslo chybné, budete vyzvání k opětovnému vložení. Pak se postupně zobrazují parametry dle následující tabulky. Jednotlivé parametry se přepínají krátkým stiskem klávesy MODE/PROG, hodnota se mění tlačítky  a . Výstup z programování a uložení všech parametrů se provede opět dlouhým stiskem MODE/PROG. Pokud toto neprovedete, dojde 60s po posledním stisku tlačítka k výstupu z programování automaticky a obnoví se původní hodnoty.

Regulace:

Přístroj v nastavených intervalech kontroluje hodnotu účiníku a spíná tak, aby byl v nastavených mezích. Není-li to možné, volí nejbližší kombinaci pod spodní mezí. Pokud regulátor zvolil kombinaci, při které čeká na vybití některých kondenzátorů a změní se podmínky, vypočte se nová kombinace, vhodnější pro aktuální situaci. Je zajištěno (s vyjímkou  manuálního režimu), aby nedocházelo k současnému připojování kondenzátorů a tlumivek. Kompenzační výkon kondenzátorů popř. tlumivek je závislý na druhé mocnině napětí. Proto v sítích NN, kde je aktuální hodnota napětí k dispozici, regulátor kompenzační výkon jednotlivých prvků automaticky přepočítává, čímž eliminuje nepřesnost výběru stupňů a tím i počet sepnutí.

# Nastavované veličiny

| Symbol | Rozsah | Jednotka | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 0 ÷ 255 | - | Heslo – zvolte 222 Správná hodnota umožní nastavení dalších parametrů |
| ^F | 0.71 ÷ 1.00 | - | Horní mez účiníku Regulátor bude udržovat účiník vždy pod touto mezí |
| uF | 0.71 ÷ 1.00 | - | Dolní mez účiníku Regulátor se bude snažit udržet účiník nad touto mezí |
| Ut | 400 ÷ 35k | V, - | Napětí soustavy, převod MTN (měřícího transformátoru napětí) |
| It | 0 ÷ 5000 | A | Jmenovitá hodnota primárního proudu MTP (měřícího transformátoru proudu) |
| it | 1, 5 | A | Jmenovitá hodnota sekundárního proudu MTP (měřícího transformátoru proudu) |
| PU | 6 možností | - | Způsob připojení napětí |
| tr | 20 ÷ 250 | s | Maximální interval regulace. Skutečný interval se vypočítá dle velikosti odchylky od zadaných mezí účiníku |
| nH | 10 ÷ 100 | - | Hranice, od které je THD (harmonické zkreslení) vyhodnoceno jako nebezpečné pro kondenzátory. |
| AL | výběr podmínek | - | Výběr podmínek pro zobrazení a zvukové signalizace chybového hlášení |
| ro | výběr podmínek | - | Výběr podmínek pro odpojení kompenzačních baterií |
| oP | 6 možností | - | Optimalizace dle kritérií na rychlost, přesnost, vyváženost či úspornost |
| tC | 20 ÷ 250 | s | Vybíjecí doba kondenzátorů spínaných relé Minimální doba mezi odpojením a opětovným připojením kondenzátoru v základní skupině (spínaných pomocí relé) |
| t0 | 0 ÷ 20 | s | Vybíjecí doba kondenzátorů spínaných polovodičem Minimální doba mezi odpojením a opětovným připojením kondenzátoru ve skupině spínaných polovodičem |
| PC | 0.01 ÷ 650 | kVar | Základní kapacita kondenzátorů |
| PL | 0.01 ÷ 650 | kVar | Základní indukčnost kompenzačních tlumivek |
| nC | 0 ÷ m | - | Počet osazených stupňů spínaných polovodičem Osazují se od nejnižšího stupně. m ... počet výstupů regulátoru (5 nebo 8) |
| nL | 0 ÷ m | - | Počet osazených kompenzačních tlumivek Tlumivky se osazují od nejvyššího stupně. m ... počet výstupů regulátoru (5 nebo 8) |
| C1 ... Cn | 0 ÷ 100 | - | Násobek základní kapacity n ... počet_výstupů_regulátoru - počet_osazených_tlumivek |
| Ln ...Lm | 0 ÷ 100 | - | Násobek základní indukčnosti n ... počet_výstupů_regulátoru - počet_osazených_tlumivek + 1 m ... počet_výstupů_regulátoru |
| r1 - rm | 0,0 ÷ 9999 | 1000 | Počet sepnutí jednotlivých relé (v tisících) – pouze zobrazení Listuje se tlačítky  a . m ... počet_výstupů_regulátoru |
| __ | 0 ÷ 255 | - | Heslo2 – nastavení kalibračních konstant Provádí výrobce nebo servisní organizace |

^F, uF – Meze účiníku:

Přístroj připojuje kondenzátory a tlumivky tak, aby se výsledný účiník pohyboval mezi těmito hodnotami. Není-li to možné, nastavuje účiník nejblíže pod spodní mez.

Ut – Jmenovité napětí kompenzované soustavy,

použití MTN (měřícího transformátoru napětí):

| Symbol | Význam |  |
| --- | --- | --- |
| 400 | Regulátor je v soustavě 3x230/400V, není použit MTN | schéma a) |
| 6.3-.1 | Reguluje se soustava 6.3kV, informace o napětí se získává z MTN 6.3kV/100V | schéma b) |
| 10-.1 | Reguluje se soustava 10kV, informace o napětí se získává z MTN 10kV/100V |  |
| 22-.1 | Reguluje se soustava 22kV, informace o napětí se získává z MTN 22kV/100V |  |
| 35-.1 | Reguluje se soustava 35kV, informace o napětí se získává z MTN 35kV/100V |  |

Na tomto parametru závisí také rozsah nastavení parametrů It a PU

It – Primární proud  MTP:

Maximální hodnotu primárního proudu lze nastavit dle  napětí soustavy

| Soustava | 3x230/400V | 6.3kV | 10kV | 22kV | 35kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max. It [A] | 5000 | 500 | 300 | 150 | 100 |

it – Sekundární proud  MTP:

Umožňuje volit mezi oběma standardy, tj 1A a 5A. Doporučujeme přednostně používat 5A MTP.

PU – Volba přivedení napětí:

Přístroj umožňuje připojit napětí fázové 230V, sdružené 400V nebo 100V z MTN.Velikosti a základní fázový posun se liší, proto je nutné  fázovým posuvem vůči proudu, proto je nutné toto regulátoru oznámit.

Uvažujme, že vstupy proudu jsou zapojeny dle schématu, tedy strana u zdroje u svorek označenými velkými písmeny A,B,C, strana u spotřebiče malými písmeny a,b,c, pak první znak znamená připojení ke svorce U a druhý znak připojení ke svorce u/N.

| Svorky U – u/N | Význam | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A – N | Svorky připojeny mezi fázi A s stř. vodič. | Fázová napětí | viz schéma a) |
| B – N | Svorky připojeny mezi fázi B s stř. vodič. |  |  |
| C – N | Svorky připojeny mezi fázi C s stř. vodič. |  |  |
| A – B | Svorky připojeny mezi fáze A a B | Sdružená napětí |  |
| B – C | Svorky připojeny mezi fáze B a C |  |  |
| C – A | Svorky připojeny mezi fáze C a A |  |  |

tr – Maximální interval regulace:

Regulátor ZMC-AJA3 volí interval regulace dynamicky a to podle aktuální odchylky fáze od zadaných mezí. Skutečný interval se pohybuje od hodnoty tr/10 až do hodnoty tr. Zjistí-li však přístroj kapacitní odběr, provede regulaci okamžitě, bez ohledu na čas minulé regulace.

AL – Aktivace poruchového hlášení:

Hlášení lze aktivovat splněním alespoň jedné ze čtyř podmínek. Aktivitu lze individuálně nastavit.

| Symbol | Podmínka | Doba do signalizace | Chybové hlášení |
| --- | --- | --- | --- |
| ___t | THD je nad povolenou hranici | 4min | Er thd |
| __u_ | Měřené napětí je menší než 50V | 10s | Er noU |
| _b__ | Detekován zpětný proud | 2min | Erback |
| I___ | Proud 10% nad jmen. hodnotu MTP | 1min | Er HiI |

Př.: Chci alarmovat malé napětí a zpětný proud -  volím _bu_

ro – Odpojení stupňů:

Volba podmínky pro odpojení všech stupňů. Nastavení je zcela analogické parametru AL

oP - Optimalizace:

Přístroj umožňuje optimalizovat spínání kombinací kondenzátorů dle 5 kritérií: Rychlost, spínaný výkon, přesnost, vyváženost jednotlivých stupňů a průměrný účiník. Na výběr máte 6 možností, pro různé typy provozu:

| Symbol | Význam |
| --- | --- |
| Uni | Univerzální nastavení, všechna kritéria jsou v optimálním poměru |
| EqL | Při výběru stupňů je kladen důraz na rovnoměrné využití. |
| PrEC | Vybírá kombinace, aby byl okamžitý účiník uprostřed nastaveného intervalu |
| AVG | Vybírá kombinace, aby byl průměrný účiník uprostřed nastaveného intervalu |
| SAVE | Minimalizuje celkový počet sepnutí a šetří tím stykače |
| MSt | Volba pro režim MASTER, jsou-li reg. kaskádně řazeny |

nC, nL – Počet rychlých stupňů a počet tlumivek:

Nejlépe vysvětlíme na příkladu:

Máme 3 stupně rychlé a 2 tlumivky. Volíme nC = 3 a nL = 2.  Pak polovodičové stupně připojte na výstupy 1,2 a 3 a tlumivky na 7 a 8.

Parametry se budou zobrazovat následovně: ... ,C1,C2,C3,C4,C5,C6,L7,L8, ...

Sériová linka:

Regulátor může být vybaven sériovou linku (RS232, nebo RS485). Její parametry jsou 9600Bd, 1 stop bit, žádná parita.

Přes sériovou linku je možné stahovat historii regulace (příkaz HIST) (počet jednotlivých pulsů a průměrný účiník v 24hodinových intervalech, hloubka je 100 dní) a počet sepnutí jednotlivých stykačů (příkaz CVAK). Verzi software lze zjistit (kromě nápisu po zapnutí) příkazem VER. Regulátory lze propojovat.

Od verze 1.08 lze k nastavení a vyčítání použít program ZMC-SETUP a kabel ZMC-LINK, který se připojuje do programovacího konektoru.

# Kaskádní řazení

K regulátoru ZMC-AJA3 lze připojit regulátor ZMC-JALO a použít jeho výstupy. Tím je možné rozšířit celkový počet výstupů až na 16. ZMC-AJA3 je jako master (řídící), ZMC-JALO jako slave (řízený) Propojí se třemi vodiči sériové linky a to následovně:

Propojení  sériových linek

| RS 232 | RS 485 |
| --- | --- |
| Rx – Tx | A – A |
| Tx – Rx | B – B |
| GND – GND | GND – GND |

Měřené veličiny se přivedou do mastera. ZMC-JALO se uvede do režimu slave vynulováním parametru Ep (Váha činného pulsu – viz návod k ZMC-JALO), display zobrazuje nápis "_SLAVE", režim master není třeba nijak nastavovat. Oba regulátory musí mít shodnou hodnotu parametru PC (zákl. kapacita kondenzátorů), slave neumožňuje pracovat s indukčnostmi, tzn. parametr nL musí být nulový. V režimu slave je změněna funkce kontrolky "MĚŘ". Pokud svítí, signalizuje stav, že regulátory jsou spojeny a probíhá komunikace, v normálním provozu by tedy měla svítit trvale.

Systém pracuje tak, že master provede hlavní regulaci, slave ji upřesní. Každý regulátor si prohledává "své" stupně a počítá se "svými" parametry.

Kondenzátory s větší kapacitou musí být připojeny k masteru.

Hlášení:

| ### Hlášení | Význam (odstranění) |
| --- | --- |
| ErJoin | Chyba spojení modulů – překontrolujte propojovací kablíky |
| Er EEP | Chyba uložení parametrů – vstupte do programování, zkontrolujte a uložte. |
| Er nL | V režimu SLAVE jsou nastaveny indukčnosti – opravte |
| Er PC | V regulátoru MASTER a SLAVE je rozdílně nastaven parametr PC (základní kapacita) – opravte |
| Er noU | Nízké nebo žádné měřené napětí. – zkontrolujte přívod |
| Er thd | Příliš vysoké THD |
| Erback | Detekován proud od spotřebiče ke zdroji |
| Er HiI | Proud nad jmenovitou hodnotu MTP = na sekundární straně proud vyšší než 5 nebo 1A |

Parametry:

| Vstupy: | Napěťový 100 / 230 / 400V, 3 * Proudový 1 / 5 A |
| --- | --- |
| Výstupy: | 8 x relé ke kompenzaci |
| Interface | 6-ti znakový sedmisegmentový display, 15 x LED, piezo, 4 tlačítka |
| Algoritmus výpočtu | FFT (rychlá Fourierova transformace) |
| Algoritmus spínání | Nejvhodnější kombinace dle kritérií |
| Další funkce | ## Měření proudů a jejich harmonických, napětí, výkonů a práce |
| Sériová linka | RS232 / RS485 / Servisní |

| Rozměry | ## Řídící modul: 158 * 90 *58 mm Měřící modul: 105 * 90 *58 mm |
| --- | --- |
| Hmotnost | 750g |
| Napájení | 230V |
| Spotřeba | 4W |
| Krytí | IP20 |
| Třída impulsního přepětí | III dle IEC 664-I |